福建省东南电化股份有限公司

烧碱三期二阶段和热电

MES电能采集系统升级扩容改造项目

技术规格书

二〇二五年三月

1 总则

1.1 本技术规范书适用于福建省东南电化股份有限公司烧碱三期二阶段和热电MES电能采集系统升级扩容改造项目。它提出了该系统功能设计、结构、性能、采购、安装、布线接线、后台点位增加和扩展调试和试验等方面的技术要求。

1.2 本设备技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。

1.3 本技术规格书使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行，在此期间若颁布有较高要求的技术标准及规定、规范，则应以最新技术、标准、规范执行。

1.4 投标方必须具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照且 具备建设行政主管部门颁发的有效 《施工企业安全生产许可证》。具备能源局电力监管机构颁发的有效的《中华人民共和国承装（修、试）电力设施许可证》，且承装类、承修类、承试类等级不低于五级或电力工程施工总承包三级或送变电专业承包三级资质。

1.5本规范书对投标方首要条件是其有相关设备安装和系统增容改造在近三年内有相关业绩，业绩提供合同复印件或运行证明。本项目不接受联合体投标。

1.6 本设备技术规范经招、投标双方确认后作为定货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。本设备技术规范未尽事宜，由招、投标双方协商确定。

1.7 投标方应对所中标范围内的安装调试负有全责。投标方应在投标文件中对其工作和供货范围进行更加详细的说明和分项报价。不包括以上内容的投标将被视为部分报价，其参选资格将被拒绝。

1.8 在签订合同之后，招标方有权提出因规范标准和规定及工程条件发生变化而产生的一些补充要求，所提出问题由招、投标双方共同协商解决。

2 概述

2.1 建设规模

本工程工作量清单见表3.2

2.2本项目实施内容：

本招标项目实行包工、包料、包工期、包安全、包质量的总承包制，招标文件、技术任务书内容均在招标范围内。

2.2.1本次招标范围包括：

（1）智能电表的购置、安装及调试；

（2）通讯设备的扩容及调试；

（3）电能监控系统与公司内网的对接；

（5）设备安全运行管理系统软件功能的扩展和开发。

3升级改造工作量清单

3.1 系统升级改造内容：

3.1.1 热电车间通信改造，新增RS485通信线、光纤以及光纤附件等，现场低压新装智能电表46台，采集设备28台。施工包含通信管理机、光电转换器安装和调试（数据管理机2套、光电转4台），共计74台设备通信布线、光纤布线和光纤熔接；

3.1.2 烧碱三期化盐低压配电室通信改造，新增RS485通信线、光纤以及光纤附件等，低压新装智能电表25台，高压采集4台电表数据，低压采集7个电表数据（设备为甲供）。施工包含通信管理机、光电转换器安装和调试（设备为甲供），共计36台设备通信布线以及烧碱三期化盐低压配电室至烧碱二期配电室的光纤布线和光纤熔接；

3.1.3烧碱三期32配电室通信改造，增加RS485通信线、光纤以及光纤附件等，低压新装智能电表97台、高压采集28台电表数据，低压采集22个电表数据。施工包含通信管理机和光电转换器安装和调试，共计147台设备通信布线以及液体罐区配电房到值班室光纤布线和光纤熔接；

3.1.2 招标方主站监控系统采用深圳中电PecStar软件。投标方须

提供PecStar设备扩展一套（含200个点位的数据接入及系统组态画面制作调试），须提供深圳中电PecStar系统软件授权。

3.1.7电能管理系统后台组态画面需要增加画面绘制和系统配置，柜号，位号及设备名称对应；

3.2 供货范围和工作量清单

3.2.1供货范围：

| 1、烧碱三期、热电0.4kV配电室 |  |  | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 三相多功能测控仪表 | 中电PMC-350、塑高美DIRIS Q800、爱博精电AVM3 | 件 | 168 | 烧碱122套，热电46套 |
|  | 互感器 | 表计配套 | 套 | 504 |  |

3.2.2施工范围及辅材：

| 2、烧碱三期、热电10kV配电室 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通信施工 | RS485通讯电缆 | RVSP-2*0.5mm2 | 米 | 640 |  |  |
|  |  | 辅材 | 含水晶头、护套等一套。 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 光纤 | 4芯屏蔽单模铠装 | 米 | 1000 |  |  |
|  |  | 通信布线 | 需敷设通讯电缆长度 | 米 | 640 |  |  |
|  |  | 设备安装 | 32台电表安装、装置接线 | 台 | 32 |  |  |
|  |  | 数据采集 | 47台数据采集及后台接入 | 套 | 47 |  |  |
| 3、烧碱三期、热电0.4kV配电室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通信施工 | RS485通讯电缆 | RVSP-2*0.5mm2 | 米 | 3520 |  |  |
|  |  | 辅材 | 含水晶头、护套等一套 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 光纤 | 4芯屏蔽单模铠装 | 米 | 1500 |  |  |
|  |  | 通信布线 | 需敷设通讯电缆长度 | 米 | 3520 |  |  |
|  |  | 设备安装 | 168台电表安装、装置接线 | 个 | 168 |  |  |
|  |  | 设备安装 | 互感器安装 | 套 | 504 |  |  |
|  |  | 数据采集 | 5台数据采集及后台接入 | 台 | 5 |  |  |
| 4、电能监控后台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电能后台建立 | 深圳中电PecStar软件（PecStar设备扩展一套） | 含200个点位的数据接入及系统组态画面制作调试 | 套 | 1 |  |  |

3.2.2项目工作量包括表计安装、调试和通信施工、调试，集控室建立电能采集监控后台，后台须满足招标方各类报表功能需求。系统拓展在原有MES系统开发，须与原有MES系统一致。（以上提出为本次改造主要内容，但不限于此，还应包含与项目相关的其他工作量，具体以现场实际为准）

4.电能监控系统功能要求

    - 4.1数据采集

具有三级数据缓存冗余机制，可确保数据的完整性、连续性、可靠性。

第一级：感知层智能电表、继保装置等设备在本地进行数据存储，如遇通信中断，待通信恢复后，将本地存储数据上传即可；

第二级：数据采集前置机本地缓存。数据采集前置机接收各终端数据后，会在本地进行数据缓存，如遇与数据库服务器的网络中断，待恢复后，再将缓存数据写入数据库。

第三级：主、备数据库服务器冗余存储。可配置主备数据库进行数据冗余存储，避免出现因服务器异常导致的数据丢失。

    - 4.2数据有效性

1)系统支持对原始数据的有效性验证，并能对原始数据进行预处理。采用欧式距离算法，针对所有表计的电度、累计流量等计量数据进行异常突增/突降、负数等错误数据进行判断和剔除，确保计量结果的正确性。

2)支持对原始计量数据满刻度翻转的处理。针对所有计量累计数据，支持按照表计实际的满刻度翻转值在系统中进行配置，系统中默认满刻度为999,999,999，支持手动修改。系统可根据配置的满刻度值自动识别采集存储的表码值数据是否发生翻转，当出现满刻度跳转时，系统在采集数上增加电表的最大输出数，保证计算处理结果的正确性。

3) 针对个别表计缺失的情况，系统支持在物理表的数据基础上增加虚拟表的配置实现数据的计量统计，通过总表-分表的模式实现虚拟表数据的二次统计。

4)系统支持数据完整率统计，并支持结果的Excel导出。数据完整性是能耗统计分析的前提条件，系统采用数据完整率棒图显示每一个计量表计的数据缺失情况，对于数据缺失严重的回路，需要检查其计量设备和通信链路，并考虑评估该回路的能耗统计数据的有效性。

5)支持对缺失或错误数据的数据修补录入。授权情况下，人工可通过Web页面在线完成缺失数据录入和错误数据修正，确保数据的完整性和正确性；支持录入前、录入后数据的查询，支持录入日志的查询。

    - 4.3采集数据类型

采集的数据包括各线路、变压器、母线及无功补偿装置的电流、电压，断路器、刀闸的位置，直流电源电压，主变温度，各电气设备工作状态，电度量，微机保护装置和各智能设备串口通讯数据。采集到的数据经过系统的实时处理，用来更新当前数据。数据处理包括有功功率、无功功率、功率因数计算，开关量信号变位报警和处理，电度量计算和处理，越限处理，事件顺序记录，GPS卫星对时等。通过数据采集程序，可以直观了解程序的工作状态、设备的通信状态、程序启动与退出等。

数据采集程序对监测设备运行数据进行实时采集，按照预设的时间间隔进行存储，数据采集时间间隔设置范围5分钟~60分钟可调，支持秒级数据采集功能，记录小时最大值、小时最小值，支持手动触发录波和波形采样，手动清除电度等功能。

    - 4.4电气主接线图

软件采用不同的颜色形象化显示带电与失电区域，按电压等级以标准颜色显示带电区域，表现整个电力系统运行状态。

动态拓扑图形的功能主要包括：

- 实时展示系统结构、电气主接线图、运行监控图等

- 单线图显示线路开关开启/关闭操作的监视和控制

- 显示并展现微机继电保护装置的故障波形记录

- 显示测量值、开关状态、报警信息、控制信息点以及检修维护挂牌

- 展示系统的通信结构、实时通信状态信息

- 支持遥控、遥调和手动置输功能

监控软件遵循电力系统行业标准规范，以图形化的方式集中展现系统的实时运行工况、电量和非电量实时数据、对设备进行遥控和遥调、多级事件实时报警提示。

    - 4.5设备监控

监控系统以图形画面显示现场设备的运行状态和各种测量值，实时采集记录各变配电室智能设备的U、I、kW、kvar、PF、f、kWh、kvarh、谐波、温度等数据，采集断路器开关量、异常报警信号和非电量灯信号，采集保护动作信息、事件顺序记录信息、保护装置工作状态等信号。

    - 4.6通讯组网结构

体现整个监控系统通讯设备的分布和网络连接方式，实现整个系统的通讯监视和网络诊断。利用软件的设备通讯故障信息判断、浮动画面以及设备模板图元，可以快速建立系统网络结构图。直观展示系统的通信结构、网络设备的基础信息和实时工作状态与数据，从系统网络结构上可清晰判断和定位网络与通信故障的问题。

软件具有友好的人机界面，通过引入了面向对象的图元概念，提供专业的画面组态模块，可以不受限制自由地建立自然图形，监控画面可以自由移动，缩放和变焦。

    - 4.7图形自由编辑

提供图形编辑平台及环境，用户可进行配置和编辑，使用灵活，表现形式多样。软件通过丰富的图元、图库、设备模板、功能控件、热点区域编辑等，无须编程即可迅速搭建适宜用户的实时监控人机界面。 提供包含多种电力系统标准图元的图元库，同时支持图元库自定义，提供工具使用户可进行配置和编辑。

  - 4.8告警管理

    - 4.8.1告警查询

系统告警信息可按照以下分类进行事件的查询或者组合查询：

- 厂、站、设备查询

- 关键字查询

- 事件等级查询

- 时间段查询

- 事件类型查询

    - 4.8.2告警定位

通过热点图元将整体的监控区域划分为多个小监控区域，再分别进行热点信息关联，报警时可快速直观地定位报警位置，配合浮动效果展示，还可以快速定位报警的内容。

3D建筑效果展示

使用软件提供的画面组态工具，可以绘制出精美的三维交互界面，如下图示例：

    - 4.8.3事件告警记录与处理

历史事件查询涵盖了几乎所有的系统运行事件的查询，包括遥信变位记录、遥测越限记录、遥控操作记录、保护事件记录、事件顺序记录、RTU状态信息、通信故障告警、节点登录信息等。

监控软件根据事件等级区分事件显示颜色、告警事件发生的对象、显示事件故障特征值、事件发生时间以及部位，事件的确认状态等。

监控软件记录的事件存储在数据库中，自带事件查询程序，能自定义查询任意时段的事件，支持事件的分类检索和快速查询、事件列表支持输出到excel，所有事件均可以自动打印。

平台具备多种告警方式，包括屏幕、声光、短信、Email、移动端App、Web等多种推送方式，确保事件送达。

    - 4.8.4告警收敛

一旦发生电力故障，由于一个故障根因事件在极短时间内会产生大量关联告警事件，关键信息迅速被淹没。

告警收敛功能通过收敛算法，把大量同因报警，收敛为一条，极大降低运维人员对故障判断和分析难度。同因事件自动搜索定位原因。重复事件收敛为一条。

  - 4.9数据管理与分析

    - 4.9.1统计量计算

系统可以对采集到的数据进行统计计算，支持包括+（加）、-（减）、*（乘）、/（除）、^（逻辑取反）、（）（括号）等计算规则，计算诸如∶ 潮流总加、线路损耗、变压器损耗、电能分布不平衡、分时计费电能累加、电能费用等。系统在实时监控中会以1秒的速率刷新所有统计量，对统计量可以进行越限报警、定时记录、曲线走势等分析。各项统计参数选定后，可以通过运算符组成需要的表达式。

    - 4.9.2报表

- 提供报表编辑工具，能提供各种格式的报表，可根据建筑、楼层、区域、设备等自由组合编辑报表，满足建筑用电管理的报表需求，实现节能降耗、节能效果的评估。

- 日报表、周报表、月报表、年报表、时段报表、各种跨时段报表以及相关的最值和差值报表等，报表时间及格式均可根据实际需求进行自定义和配置。

- 动态报表模板，提供各种自定义报表模板，用户可以根据自己的需求自由建立报表模板。

- 报表数据存储在专用历史数据库服务器中，数据存储容量只与硬盘容量有关；

- 报表具备对原始数据进行统计、组合计算功能，支持自定义运算公式统计；

- 支持报表自动导出功能，可输出到打印机、图片以及Excel功能；

- 完善的用户验证及密码保护功能，确保报表数据安全；

    - 4.9.3趋势曲线分析

通过软件的曲线分析工具，可以对历史数据进行曲线或棒图分析，支持常规日曲线、月曲线以及自定义时间段曲线分析，支持画面控件调用和显示历史数据曲线。

对历史数据的差值曲线分析以及最值和平均值及其发生的时刻进行统计分析。

能对不同装置同一时间段历史数据进行对比分析，同一装置不同时间段历史数据的对比分析。

曲线查询具有收藏夹功能，用户可以自由添加曲线查询组，曲线组内可以逐条显示，也可多条组合对比显示。

曲线可自由缩放，支持纵向伸缩、横向伸缩、横向平移，曲线的颜色、时间、坐标、单位、取样等均可自定义设置。

曲线支持导出为图片、EXCEL等格式存档和打印。

    - 4.10事故追忆

当变电站的线路、母线、主变等设备发生短路或接地故障以及变压器本体等出现故障，引起保护动作，开关跳闸，产生事故信号时，系统能将事件过程中各测点的动作顺序以毫秒级的分辩率正确记录下来，进行显示、打印和储存，供事故分析、处理和查询。

事故追忆功能可追忆到事故前1分钟到事故后2分钟的所有模拟量值。系统能同时储存10个以上的事故追忆报告，事故追忆报告中不仅包括模拟量值，还包括追忆阶段的数字量变化内容。

系统能够自动采集、存储供配电和用电系统的各类事件，通过事件记录查看工具可便捷的实现对各类系统事件、操作记录、报警事件和故障事件的查询，以便追溯故障发生过程。历史事件查询涵盖了几乎所有的系统运行事件的查询，包括遥信变位记录、遥测越限记录、遥控操作记录、保护事件记录、事件顺序记录、RTU状态信息、通信故障告警、节点登录信息等。

系统提供拥有完善故障录波功能的高端智能电表装置、保护装置和故障录波分析软件，在发生故障、电能质量事件后能够及时、快捷的查看故障（或异常）时刻波形曲线、特征值、谐波、序分量等数据，重现故障时刻回路的电气量信息和故障发生过程。除了实现故障录波的分析之外，还能够根据故障波形判断电流电压的变化趋势，计算阻抗的变化，并结合专家数据库，实现故障类别的识别和故障原因的分析，帮助用户快速完成故障分析和处理。

- 设备安装调试

5.1智能电表安装要求：

(1)作业人员需由持有低压电工证的且有操作经验，严禁进入其他带电配电柜区域；

(2) 拆除电房内原有部分电表，安装新型智能电表；

(3) 作业前必须由甲方相关负责人断开上一级开关，并验电；

(4) 安装接线时应按照仪表说明书中图纸和安装要求进行相应接线安装；

(5) 仪表应安装应水平稳固，且连接线两端必须有标识；

(6) 各电压引入线必须加装保险保护装置（保险座和保险管）；

(7) 仪表安装及电线连接应符合国家电气安装相关规范；

(9) 电表安装完毕后，需检测相线之间、相线与零线之间，相线与地线之间，零线与地线之间绝缘；

(10) 现场安装完应作相应的标识名牌。

5.2安全相关要求

(1)施工作业中，施工人员应佩戴好安全帽和劳保用品。

(2)施工作业用电作业中，操作人员应持有电工上岗证，并做好相应电力操作安全防护。

(3)施工期间所有工具和材料要在指定位置摆放整齐

(4)每天施工完，做好施工现场5S工作。

5.3其他说明

(1)本项目所有采用的材料、设备等均应符合国家质量标准。

(2)本项目要求严格按照国家有关规定、规范及标准组织施工，根据买方所提供资料要求，包工、包料、包安装、包调试完成。

(3)施工单位需保证本项目施工质量。

(4)本项目施工方案书中所选仪表设备必须完全遵守本文件系统工程清单中的品牌、清单内容、数量、规格参数；

6.质量保证和售后

6.1 在项目系统投入正式启用前，安排专业人员进行现场指导，为招标方运行管理人员安排专题培训，使运行操作人员尽快熟悉控制系统操作使用规范；

6.2 编制系统使用手册和系统维护操作手册。使用手册中对各功能模块使用及软件人机界面使用进行详细说明与介绍；系统操作维护手册中应该涵盖系统实现功能、操作方式、维护方式及典型问题的处理方式等各方面内容的详细说明，便于设备管理人员在不同需求前提下进行自我学习。

6.3系统操作维护手册中涵盖系统实现功能、操作方式、维护方式及典型问题的处理方式等各方面内容的详细说明，便于设备管理人员在不同需求前提下进行自我学习。

6.4 系统监控管理软件主界面设置“帮助”菜单栏，通过目录及索引查找方式为操作人员提供实时远程技术支持。

6.5项目竣工后，卖方必须在1个月内向买方提交一式四份项目竣工报告资料，由买方组织验收。竣工报告资料的内容和格式应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB/T50300-2001）、《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）

6.6 其他未尽事宜必须严格按照国家现行施工验收规范、标准及相关强制性规范条文执行。

6.7免费质保期从验收交付之日起计算，免费质保期为5年。在质保期内卖方对所提供所有产品和软件实行包修、包换、包系统检测、升级、维护等保养。

6.8在系统使用寿命期内发生设备或系统故障时，卖方应在2小时内做出响应，一般故障情况下，卖方在接到买方故障通知时，应在12小时内派人抵达现场分析事故原因并予以修复，紧急故障情况时，卖方应在4小时内派人抵达现场分析事故原因并予以修复。卖方应提供售后服务保障体制和售后服务承诺书。